## RANGER_SOANLG
RTUNO | PNTNO | SUBNAM | PNTNAM | IMPLM | PSEUDO | CALPT | BIAS | SCALE | ENGINX | CAT | CLASS | PRIORT | TXTINX | VALUE | DBAND | RTNBND | CTLTYP | CTLTMT | SPGRP | SPBIAS | SPSCAL | SPCOMP | LOWRLY | SETPNT | RASRLY | CLMPFL | CLMLIM | REASON | ROCLIM | VIOLAT | HLIMFG | HLIM1 | HLIM2 | HLIM3 | HLIM4 | HLIM5 | HLIM6 | LLIMFG | LLIM1 | LLIM2 | LLIM3 | LLIM4 | LLIM5 | LLIM6 | NOMVOL | CALIP1 | CALIP2 | CALIP3 | CALOPT | CALPER | CALSMP | CALTYP | CLFREQ | DASCPT | DATRGR | LPTYPE | LAMP1 | LAMP2 | SEQNUM | SEQTRG | TRGHI | TRGLO | RTNHI | RTNLO | DPLYID | DSFMIX | DSFMIY | DSSCAL | TAPTYP | ESAFLG | SECNAM | EQNAME | EQTYPE | HISFLG | V1TAG | V2TAG | V3TAG | V4TAG | HWADR1 | BITBYT | HWADR2 | HWTYPE | CHATYP | CHTYPE | INHPRO | HWDRO1 | HWDRO2 | BITBO1 | HWDRO3 | HWDRO4 | BITBO2 | HAPNUM | GRPNUM | HISSRV | DATACS | CLSETN | PLSDUR | UDSFQ1 | UDSFQ2 | UDSFQ3 | UDSFQ4 | UDSFQ5 | UDSFQ6 | UDSFQ7 | UDSFQ8 | MAXCTS | SPMXCT | DCQLSN | TAGNAM | LPDEF | DSTVAR | DEVVAR | DCLASS | MSTSTP | SCACON | OID | DQSET1 | DQSET2 | PHISID | AODEF | PDESCR | SDDBND | SDPERI | SPIKTO | UNIQID | ESYSNM | ETBLNM | ECHID1 | ECHID2 | EINID1 | EINID2 | ASDUNB | ITEMNB | CHKSUB | CHKPNT
63 | 29 | U13 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71055102 |  |  |  | 132512 | 0 | 0 | 0 | 132512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 29 | U11 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70924102 |  |  |  | 112512 | 0 | 0 | 0 | 112512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 29 | U08 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70732102 |  |  |  | 082512 | 0 | 0 | 0 | 082512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 29 | U04 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70558102 |  |  |  | 042512 | 0 | 0 | 0 | 042512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 29 | U05 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70584102 |  |  |  | 052512 | 0 | 0 | 0 | 052512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 29 | U07 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70682102 |  |  |  | 072512 | 0 | 0 | 0 | 072512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 29 | U12 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70988102 |  |  |  | 122512 | 0 | 0 | 0 | 122512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 29 | U10 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70858102 |  |  |  | 102512 | 0 | 0 | 0 | 102512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 29 | U06 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70666102 |  |  |  | 062512 | 0 | 0 | 0 | 062512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 29 | U09 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70783102 |  |  |  | 092512 | 0 | 0 | 0 | 092512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 29 | U14 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71104102 |  |  |  | 142512 | 0 | 0 | 0 | 142512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 29 | U18 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71311102 |  |  |  | 182512 | 0 | 0 | 0 | 182512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 29 | U15 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71140102 |  |  |  | 152512 | 0 | 0 | 0 | 152512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 29 | U17 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71234102 |  |  |  | 172512 | 0 | 0 | 0 | 172512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 29 | U16 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 29 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71198102 |  |  |  | 162512 | 0 | 0 | 0 | 162512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 30 | U14 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71080102 |  |  |  | 142513 | 0 | 0 | 0 | 142513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 30 | U15 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71131102 |  |  |  | 152513 | 0 | 0 | 0 | 152513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 30 | U12 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70979102 |  |  |  | 122513 | 0 | 0 | 0 | 122513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 30 | U06 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70624102 |  |  |  | 062513 | 0 | 0 | 0 | 062513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 30 | U11 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70950102 |  |  |  | 112513 | 0 | 0 | 0 | 112513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 30 | U03 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70466102 |  |  |  | 032512 | 0 | 0 | 0 | 032512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 30 | U01 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70377102 |  |  |  | 012512 | 0 | 0 | 0 | 012512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 30 | U02 | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 0 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70409102 |  |  |  | 022512 | 0 | 0 | 0 | 022512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 30 | U13 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71046102 |  |  |  | 132513 | 0 | 0 | 0 | 132513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 30 | U10 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70887102 |  |  |  | 102513 | 0 | 0 | 0 | 102513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 30 | U04 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70543102 |  |  |  | 042513 | 0 | 0 | 0 | 042513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 30 | U08 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70742102 |  |  |  | 082513 | 0 | 0 | 0 | 082513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 30 | U16 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71208102 |  |  |  | 162513 | 0 | 0 | 0 | 162513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 30 | U07 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70686102 |  |  |  | 072513 | 0 | 0 | 0 | 072513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 30 | U05 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70599102 |  |  |  | 052513 | 0 | 0 | 0 | 052513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 30 | U09 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70816102 |  |  |  | 092513 | 0 | 0 | 0 | 092513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 30 | U17 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71259102 |  |  |  | 172513 | 0 | 0 | 0 | 172513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 30 | U18 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUT IONS | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 30 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71325102 |  |  |  | 182513 | 0 | 0 | 0 | 182513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 31 | U02 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70407102 |  |  |  | 022513 | 0 | 0 | 0 | 022513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 31 | U01 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70358102 |  |  |  | 012513 | 0 | 0 | 0 | 012513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 31 | U16 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71217102 |  |  |  | 162514 | 0 | 0 | 0 | 162514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 31 | U06 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70621102 |  |  |  | 062514 | 0 | 0 | 0 | 062514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 31 | U17 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71243102 |  |  |  | 172514 | 0 | 0 | 0 | 172514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 31 | U15 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71134102 |  |  |  | 152514 | 0 | 0 | 0 | 152514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 31 | U08 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70769102 |  |  |  | 082514 | 0 | 0 | 0 | 082514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 31 | U14 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71073102 |  |  |  | 142514 | 0 | 0 | 0 | 142514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 31 | U11 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70906102 |  |  |  | 112514 | 0 | 0 | 0 | 112514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 31 | U13 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71028102 |  |  |  | 132514 | 0 | 0 | 0 | 132514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 31 | U12 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70996102 |  |  |  | 122514 | 0 | 0 | 0 | 122514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 31 | U07 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70703102 |  |  |  | 072514 | 0 | 0 | 0 | 072514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 31 | U10 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70870102 |  |  |  | 102514 | 0 | 0 | 0 | 102514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 31 | U09 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70831102 |  |  |  | 092514 | 0 | 0 | 0 | 092514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 31 | U18 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICAO | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71340102 |  |  |  | 182514 | 0 | 0 | 0 | 182514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 31 | U03 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUT IONES | N | N | N | -1.2499 | 5 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70481102 |  |  |  | 032513 | 0 | 0 | 0 | 032513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 31 | U05 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70601102 |  |  |  | 052514 | 0 | 0 | 0 | 052514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 31 | U04 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 31 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70518102 |  |  |  | 042514 | 0 | 0 | 0 | 042514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 32 | U08 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70768102 |  |  |  | 082515 | 0 | 0 | 0 | 082515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 32 | U05 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70570102 |  |  |  | 052515 | 0 | 0 | 0 | 052515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 32 | U13 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71029102 |  |  |  | 132515 | 0 | 0 | 0 | 132515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 32 | U03 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70476102 |  |  |  | 032514 | 0 | 0 | 0 | 032514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 32 | U15 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71121102 |  |  |  | 152515 | 0 | 0 | 0 | 152515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 32 | U06 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70623102 |  |  |  | 062515 | 0 | 0 | 0 | 062515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 32 | U04 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70535102 |  |  |  | 042515 | 0 | 0 | 0 | 042515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 32 | U07 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70699102 |  |  |  | 072515 | 0 | 0 | 0 | 072515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 32 | U10 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70866102 |  |  |  | 102515 | 0 | 0 | 0 | 102515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 32 | U16 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71176102 |  |  |  | 162515 | 0 | 0 | 0 | 162515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 32 | U14 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71071102 |  |  |  | 142515 | 0 | 0 | 0 | 142515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 32 | U11 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70925102 |  |  |  | 112515 | 0 | 0 | 0 | 112515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 32 | U12 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70957102 |  |  |  | 122515 | 0 | 0 | 0 | 122515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 32 | U09 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70787102 |  |  |  | 092515 | 0 | 0 | 0 | 092515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 32 | U02 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70443102 |  |  |  | 022514 | 0 | 0 | 0 | 022514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 32 | U01 | AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA POSICION | N | N | N | -24.998 | 100 | POR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | RLAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | Y | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  | 2BIT | LOG | -1 | -1 | 43000 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70352102 |  |  |  | 012514 | 0 | 0 | 0 | 012514 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 32 | U18 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71321102 |  |  |  | 182515 | 0 | 0 | 0 | 182515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 32 | U17 | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE ANTES PERMUT IONS | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 32 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71271102 |  |  |  | 172515 | 0 | 0 | 0 | 172515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 33 | U01 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 33 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70345102 |  |  |  | 012515 | 0 | 0 | 0 | 012515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 33 | U03 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 33 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70482102 |  |  |  | 032515 | 0 | 0 | 0 | 032515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 33 | U02 | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD ANTES PERMUT IONES | N | N | N | -2.4998 | 10 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 33 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70423102 |  |  |  | 022515 | 0 | 0 | 0 | 022515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 34 | U12 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70969102 |  |  |  | 122570 | 0 | 0 | 0 | 122570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 34 | U16 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71197102 |  |  |  | 162570 | 0 | 0 | 0 | 162570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 34 | U10 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70862102 |  |  |  | 102570 | 0 | 0 | 0 | 102570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 34 | U09 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70809102 |  |  |  | 092570 | 0 | 0 | 0 | 092570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 34 | U08 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70728102 |  |  |  | 082570 | 0 | 0 | 0 | 082570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 34 | U14 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71105102 |  |  |  | 142570 | 0 | 0 | 0 | 142570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 34 | U17 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71232102 |  |  |  | 172570 | 0 | 0 | 0 | 172570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 34 | U05 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70585102 |  |  |  | 052570 | 0 | 0 | 0 | 052570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 34 | U06 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70665102 |  |  |  | 062570 | 0 | 0 | 0 | 062570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 34 | U15 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71141102 |  |  |  | 152570 | 0 | 0 | 0 | 152570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 34 | U11 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70895102 |  |  |  | 112570 | 0 | 0 | 0 | 112570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 34 | U18 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71312102 |  |  |  | 182570 | 0 | 0 | 0 | 182570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 34 | U04 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70557102 |  |  |  | 042570 | 0 | 0 | 0 | 042570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 34 | U07 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 34 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70683102 |  |  |  | 072570 | 0 | 0 | 0 | 072570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 35 | U03 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 35 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70467102 |  |  |  | 032570 | 0 | 0 | 0 | 032570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 35 | U01 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 35 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70369102 |  |  |  | 012570 | 0 | 0 | 0 | 012570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 35 | U13 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 35 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71063102 |  |  |  | 132570 | 0 | 0 | 0 | 132570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 35 | U02 | AGUA_PURA ENTRADA ESTATOR TEMP | N | N | N | -14.9988 | 60 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 59.7 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 35 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70414102 |  |  |  | 022570 | 0 | 0 | 0 | 022570 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 43 | U16 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71223102 |  |  |  | 160214 | 0 | 0 | 0 | 160214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 43 | U12 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70960102 |  |  |  | 120214 | 0 | 0 | 0 | 120214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 43 | U11 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70941102 |  |  |  | 80214 | 0 | 0 | 0 | 80214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 43 | U06 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70662102 |  |  |  | 060214 | 0 | 0 | 0 | 060214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 43 | U10 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70878102 |  |  |  | 100214 | 0 | 0 | 0 | 100214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 43 | U13 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71024102 |  |  |  | 80214 | 0 | 0 | 0 | 80214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 43 | U01 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70367102 |  |  |  | 010214 | 0 | 0 | 0 | 010214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 43 | U15 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71166102 |  |  |  | 150214 | 0 | 0 | 0 | 150214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 43 | U05 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70594102 |  |  |  | 80214 | 0 | 0 | 0 | 80214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 43 | U09 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70838102 |  |  |  | 80214 | 0 | 0 | 0 | 80214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 43 | U07 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70685102 |  |  |  | 80214 | 0 | 0 | 0 | 80214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 43 | U08 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70777102 |  |  |  | 80214 | 0 | 0 | 0 | 80214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 43 | U04 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70548102 |  |  |  | 040214 | 0 | 0 | 0 | 040214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 43 | U17 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71239102 |  |  |  | 170214 | 0 | 0 | 0 | 170214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 43 | U18 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71337102 |  |  |  | 180214 | 0 | 0 | 0 | 180214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 43 | U02 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70390102 |  |  |  | 020214 | 0 | 0 | 0 | 020214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 43 | U03 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70459102 |  |  |  | 030214 | 0 | 0 | 0 | 030214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 43 | U14 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | Y | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 43 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71111102 |  |  |  | 140214 | 0 | 0 | 0 | 140214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 52 | U18A | AGUA_PURA AGUA BRUTA TROCADOR TEMP ENTRADA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 52 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71460102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204057 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 53 | U9A | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 50 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 53 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70208102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 192512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 53 | U18A | AGUA_PURA AGUA BRUTA TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 50 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 53 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71444102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 202512 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 54 | U9A | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 50 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99.5 | NNNNNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 54 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70210102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 190214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 54 | U18A | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 50 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 54 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71443102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 200214 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 55 | U18A | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA SAIDA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 55 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71442102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204055 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 55 | U9A | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA SALIDA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 55 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70212102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194055 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 56 | U18A | AGUA_PURA FILTRO MECANICO TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 56 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71421102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204056 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 56 | U9A | AGUA_PURA FILTRO MECANICO TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 56 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70278102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194056 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 57 | U05 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70605102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 57 | U18A | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS ALCALINIZADORA | Y | N | N | 10 | 20 | S | 2 | 3 | 8 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 19.95 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71424102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 202515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 57 | U09 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70828102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 57 | U08 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70758102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 57 | U14 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71083102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 57 | U15 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71167102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 57 | U18 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71299102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 57 | U16 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71222102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 57 | U17 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71262102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 57 | U10 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70852102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 57 | U9A | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES ALCALINIZADORA | Y | N | N | 10 | 20 | S | 1 | 3 | 8 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70323102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 192515 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 57 | U04 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70507102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 57 | U12 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70989102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 57 | U13 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71042102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 57 | U02 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70432102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 57 | U07 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70709102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 57 | U06 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70628102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 57 | U11 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70926102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 57 | U03 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70488102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 57 | U01 | AGUA_PURA ESTATOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 57 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70336102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 58 | U01 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70344102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 58 | U08 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70764102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 58 | U06 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70651102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 58 | U16 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71228102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 58 | U9A | AGUA_PURA CONDUTIVIDAD DESPUES PERMUTADOR IONES | Y | N | N | 10 | 20 | S | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70246102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 192513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 58 | U09 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70829102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 58 | U18A | AGUA_PURA CONDUTIVIDADE DEPOIS PERMUTADOR IONS | Y | N | N | 10 | 20 | S | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71441102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 202513 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 58 | U12 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70990102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 58 | U07 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70715102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 58 | U11 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70919102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 58 | U05 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70606102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 58 | U14 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71086102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 58 | U15 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71175102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 58 | U13 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71041102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 58 | U04 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70531102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 58 | U02 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70403102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 58 | U17 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71266102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 58 | U03 | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70502102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 58 | U10 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70849102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 58 | U18 | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | -25 | 100 | C | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 58 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71319102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 59 | U17 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71261102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 59 | U05 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70607102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 59 | U08 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70756102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 59 | U07 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70707102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 59 | U06 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70638102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 59 | U18 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71324102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 59 | U11 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70927102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 59 | U04 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70504102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 59 | U12 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70994102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 59 | U13 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71040102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 59 | U03 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70499102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 59 | U01 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70332102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 59 | U9A | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA | Y | N | N | 10 | 20 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.99 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70181102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194054 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 59 | U15 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71172102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 59 | U18A | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | 10 | 20 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71428102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204054 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 59 | U10 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70850102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 59 | U09 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70826102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 59 | U02 | AGUA_PURA ESTATOR PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70425102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 59 | U14 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71098102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 59 | U16 | AGUA_PURA ESTATOR PRESSAO DIFERENCIAL | Y | N | N | -2.5 | 10 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 59 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71230102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 60 | U16 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71231102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 60 | U17 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71263102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 60 | U18A | AGUA_PURA PRESSAO DE SAIDA BOMBAS | Y | N | N | 10 | 20 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 19 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71439102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204051 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 60 | U02 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70436102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 60 | U01 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70340102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 60 | U18 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71342102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 60 | U06 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70627102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 60 | U11 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70907102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 60 | U9A | AGUA_PURA PRESION DE SALIDA BOMBAS | Y | N | N | 10 | 20 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 19 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70180102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194051 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 60 | U14 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71084102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 60 | U07 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70708102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 60 | U05 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70608102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 60 | U04 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70506102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 60 | U12 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70995102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 60 | U08 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70755102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 60 | U13 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71039102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 60 | U09 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70800102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 60 | U10 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70851102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 60 | U03 | AGUA_PURA ESTATOR FLUJO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70479102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 60 | U15 | AGUA_PURA ESTATOR FLUXO ENTRADA | Y | N | N | -13.9 | 55.6 | L/s | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.59 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 60 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71170102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 61 | U16 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71193102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 61 | U12 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70958102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 61 | U18A | AGUA_PURA TROCADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71450102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204050 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 61 | U14 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71091102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 61 | U9A | AGUA_PURA CAMBIADOR TEMPERATURA ENTRADA | Y | N | N | 50 | 100 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 99.5 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70202102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194050 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 61 | U11 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70935102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 61 | U08 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70754102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82606 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 61 | U07 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70704102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 61 | U09 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70791102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 61 | U15 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71169102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 61 | U03 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70478102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 61 | U17 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71267102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 61 | U18 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71338102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 61 | U02 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70426102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 61 | U01 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70343102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 61 | U06 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70622102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 61 | U13 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71027102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 61 | U10 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70845102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 61 | U05 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70614102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 61 | U04 | AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 65 | 340 | MM | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 339.98 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 61 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70510102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42610 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 62 | U02 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70442102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 62 | U11 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74349102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 62 | U14 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71089102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 62 | U18A | AGUA_PURA TQ EXPANSAO NIVEL | Y | N | N | 400 | 780 | mm | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71435102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204048 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 62 | U08 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74655102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82607 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 62 | U13 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74172102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 62 | U09 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70794102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 62 | U15 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71163102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 62 | U17 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71269102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 62 | U16 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71202102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 62 | U12 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74358102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 62 | U9A | AGUA_PURA TQ EXPANSION NIVEL | Y | N | N | 400 | 780 | mm | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70322102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194048 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 62 | U18 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71327102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 62 | U07 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70697102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 62 | U04 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70541102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 62 | U05 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70610102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 62 | U01 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70337102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 62 | U03 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70474102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 62 | U06 | AGUA_PURA BOMBAS PRESION DE SALIDA | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70618102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 62 | U10 | AGUA_PURA BOMBAS PRESSAO DE SAIDA | Y | N | N | -5 | 20 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 62 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74771102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102611 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 63 | U10 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70847102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 63 | U9A | AGUA_PURA TQ EXPANSION FLUJO 80PW | Y | N | N | 0.5 | 1 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70287102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194049 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 63 | U18A | AGUA_PURA TQ EXPANSAO FLUXO 80PW | Y | N | N | 0.5 | 1 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | NNNNYY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71422102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204049 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 63 | U01 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70333102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 63 | U12 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74360102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 63 | U14 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74650102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 63 | U07 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70701102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 63 | U04 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70536102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 63 | U17 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71280102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 63 | U08 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74657102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82608 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 63 | U09 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73987102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 63 | U15 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73988102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 63 | U11 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74348102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 63 | U03 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70462102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 63 | U06 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70619102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 63 | U02 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70424102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 63 | U05 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL | Y | N | N | -6.25 | 25 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70612102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 63 | U13 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74171102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 63 | U16 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71203102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 63 | U18 | AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUTIVIDADE SAIDA | Y | N | N | -2.5 | 10 | Us | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 63 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73989102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182612 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
55 | 64 | U05 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70611102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
56 | 64 | U06 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70640102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
63 | 64 | U13 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74173102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 132613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
51 | 64 | U01 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70354102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
52 | 64 | U02 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70441102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
58 | 64 | U08 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74656102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 82609 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
68 | 64 | U18 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71326102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 182613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
57 | 64 | U07 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70718102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 64 | U9A | AGUA_PURA TQ REPOSICION NIVEL | Y | N | N | 157.5 | 305 | mm | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70331102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194047 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
61 | 64 | U11 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74350102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 112613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
53 | 64 | U03 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70484102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
62 | 64 | U12 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74359102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 122613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
64 | 64 | U14 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71075102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 142613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
60 | 64 | U10 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 74772102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
65 | 64 | U15 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71164102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 152613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
54 | 64 | U04 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70538102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
59 | 64 | U09 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICION PRESION | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70798102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 92613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 64 | U18A | AGUA_PURA TQ REPOSICAO NIVEL | Y | N | N | 157.5 | 305 | mm | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71434102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204047 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
66 | 64 | U16 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.25 | 1 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71206102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
67 | 64 | U17 | AGUA_PURA TANQUE REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | -0.1 | 0.4 | BAR | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 64 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71287102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 172613 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
50 | 65 | U9A | AGUA_PURA TQ REPOSICION PRESION | Y | N | N | 500 | 1000 |  | 1 | 15 | 5 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 65 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70328102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 194046 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8
69 | 65 | U18A | AGUA_PURA TQ REPOSICAO PRESSAO | Y | N | N | 500 | 1000 |  | 2 | 15 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | PNEG | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | NNNNNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | HOUR | 0 | NONE | 1 | N | N | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIN | Y |  |  |  | Y | N | N | Y | N | 0 | 65 | 0 | 12BN |  |  | LOG | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 1 | 1 | o:rw g:rw w:r | 1 | 100 | [8 empty] | 32767 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 71433102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 204046 | bar: UDSFQ1 to UDSFQ8